达州高新区生态环境局

关于《达州上实环保有限公司达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电技术改造项目环境影响报告书》的审查批复意见

达州上实环保有限公司：

你公司报送的《达州上实环保有限公司达州市固体废物综合处置中心生活垃圾焚烧发电技术改造项目环境影响报告书》（下称“报告书”）及专家技术审查意见已收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于达州高新区河市镇金星村，占地面积171.67亩，在现有生产工艺不变的情况下增加污水处理厂污泥（不含鉴定为危险废物的污泥）100t/d，以及一般工业固体废物（不含危险废物）焚烧200t/d，总入炉规模保持1200t/d不变，并取消现有项目飞灰稳定化处理过程中水泥的投放，增加不低于飞灰总量3%的稳定剂的投放量。在不更换燃烧器本体前提下，将燃烧器改造为油气两用燃烧器，其中柴油喷枪设计最大出力为16MW，同时配套更改助燃风机。项目总投资约2500万元，其中环保投资20万元。

项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类。同时在达州高新区行政审批局完成备案（川投资备〔2401-511726-99-02-697400〕JXQB-0007号）。项目在严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、拟采取的生态环境保护对策措施建设和运行的情况下，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

- 1.加强施工期环境管理，合理安排施工时序，落实各项污染防治措施，有效减少扬尘、噪声。本项目施工期主要建设内容为柴油储罐的建设，工程量较小，对周边环境的影响较小。

2.严格落实废气治理措施。锅炉烟气采用“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘+SCR”处理达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）（含2019年的修改单）标准要求后，经125m烟囱达标排放。卸料平台安装风幕机进行恶臭隔离，垃圾坑、渗滤液处理站的恶臭采取密闭、负压、抽气等措施，引入垃圾焚烧炉焚烧处置。焚烧炉停炉检修期间垃圾坑和渗滤液处理站等恶臭经活性炭除臭装置吸附过滤后排放，UASB厌氧反应产生的沼气经管道输送至火炬高空燃烧处置。石灰储仓装料粉尘、飞灰储仓逸散粉尘经库顶布袋除尘器处理后达标排放，食堂油烟经油烟净化器处理后，经排气筒引至屋顶排放。

3.严格落实废水处理措施。项目实行雨污分流制，初期雨水、生活污水、垃圾坑和填埋场渗滤液、垃圾卸料区和主厂房地面冲洗水及车辆冲洗水等经收集后，排入渗滤液处理系统一并处理，处理工艺为：“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统”，处理规模为800m³/d，废水经处理后达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2标准后排入州河。其他公辅设施的排水如除盐制备水、定排降温冷却水优先回用于出渣机用水，其余废水在污水处理站生化系统进行处理后与循环水系统排污水排放至废水管网，并保证每天污水排放量不超过700m³/d，反渗透膜系统产生的浓缩液回喷焚烧炉焚烧处理不外排。

4.严格落实地下水污染防治措施。坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，对填埋场、卸料大厅、汽车引桥、垃圾仓（含渗滤液收集池）、焚烧车间（含炉渣坑）、烟气净化车间（含压缩空气系统、熟石灰储仓、活性炭储仓、飞灰储仓、螯合剂罐、飞灰固化等）、柴油储罐区、渗滤液处理系统、事故应急池及废水收集、输送、处理、排放系统等进行重点防渗处理。同时设置地下水跟踪监测井，定期监测地下水质量的变化，防止污染地下水。

5.严格落实噪声治理措施。选用低噪声设备，通过建筑隔声、距离衰减等措施，降低噪声排放，厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

- 6.严格落实固体废物处置措施。炉渣委托达州宏平环保科技有限公司处理处置。飞灰经稳定化后，其浸出液危害成分的浓度能达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)控制要求后，采用吨袋密封、转运至达州市固体废物综合处置中心卫生填埋场。污水处理站污泥、栅渣、生活垃圾送至焚烧炉焚烧。定期更换的纳滤膜、反渗透膜、废机油、实验废液、在线监测废液、废布袋、废活性炭经危废暂存间收集暂存后，定期送有资质的单位处置。净水工程产生的泥沙外运综合利用。

- 7.严格落实报告书中提出的环境风险防范措施，针对环境风险产生环节，完善项目环境风险防范减缓措施和事故应急预案，定期排查环境安全隐患。一旦发生环境风险事故，立即启动环境风险应急预案，并立即向当地生态环境部门报告，确保生态环境安全。

- 8.认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督。

- 9.项目涉及安全风险事故相关问题和控制措施以安全监管部门的要求为准。项目建设运营应依法办理其他相关手续。

- 10.项目建设涉及其它相关环境问题，请建设单位及运营单位严格按照报告书的要求和评审意见落实。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须开展竣工环境保护验收，验收合格后，工程项目方可正式投入生产使用。否则，按照《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定予以处罚。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目，应启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可证或填报排污登记表。

- 四、自环境影响评价文件批复之日起：如工程超过5年未开工建设，项目的性质、规模、地点、采取的生产工艺、采取的污染防治措施发生重大变动应当重新报批建设项目环境影响评价文件，否则不得实施建设。

- 五、有以下情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

- 1.项目建设未严格按照报告书及批复要求落实各项措施，擅自改变工艺、污染防治措施等，造成污染危害、污染事故或污染扰民。

- 2.未按照报告书及批复要求，擅自排放其他污染物或其他有毒有害物质。

- 3.环境影响报告书或其他相关内容存在弄虚作假情况。

- 六、由达州高新区生态环境保护综合行政执法大队配合达州市生态环境保护综合行政执法大队负责该项目日常环境保护综合监管工作。

达州高新区生态环境局

2025年2月13日